厂内蒸汽管道辅助检验竞价报告

发布日期：2025年4月28日

竞价编号：LHTY20250428-001

【重要声明】

1、公开竞价是张家港联合铜业有限公司为规范自主采购管理，推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式，仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。

2、竞价开标在询价方相关部门监督下进行，竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。

3、中标结果仅直接通知到竞价中标人，不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人提出书面申请，查询原始资料和评审结果，充分尊重竞价投标人的知情权。

4、投标人中标后应及时签订并履行合同；若违约，按《张家港联合铜业有限公司失信供应商管理标准》处理。

5、需要收取履约保证金的，中标人应在收到中标通知五个工作日内，按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的，将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单，按相关规定予以处理。

- 甲方：张家港联合铜业有限公司    乙方：蒸汽管道辅检单位

- 一、概况

- 1、甲方蒸汽管道长度约1200m,蒸汽管道压力级别：GC2，材质20#钢，设计压力：1.0 mpa，管道规格：Φ57~Φ377，壁厚Φ3mm-Φ10mm。

- 2、乙方承包范围：乙方责任全包，包括配合甲方收集材料、检验前准备工作、配合张家港市特检院管道焊缝X射线探伤工作、管道无损检测工作、静电电阻测试工作、检测部位的保温层拆除和打磨工作、不合格焊缝和管件的返修工作等。

- 3、蒸汽管道的辅助检验，乙方应严格参照《TSGD7005-2018压力管道定期检验规则》中定期检验要求实施。

- 4、在乙方辅助检验和张家港特检院检验过程中，蒸汽为停汽检验（工期2天），如拍片后发现管道焊缝或管件部位探伤不合格，需要返修，乙方提前通知甲方，甲方按生产间隙进行返修，焊缝及管件返修工期应≤1个日历天，返修后再次探伤拍片，结果需为合格。

- 5、乙方对需要返修的部位做标记，便于质保，质保期为一年，即在一年内返修的焊缝或管件出现质量问题，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

- 6、乙方辅助检验完成后，还需对拆除的蒸汽管道保温层进行恢复，由乙方提供保温岩棉和304不锈钢皮，乙方提供产品质量证明书或产品合格证书。保温岩棉厚度、304不锈钢皮厚度参照原管道规格实施。

- 7、蒸汽管道于2025年12月年检到期，乙方按照上述时间节点提前向特检院申请报检，如过期给甲方造成损失，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

- 8、乙方还负责检验时的脚手架搭建，检验费用也由乙方支付，甲方只负责检验完毕后的报告领取。

- 二、资质要求

- 乙方具备《特种设备安装维修改造许可证（压力管道）》且在有效期内。

- 三、报价

- 1、乙方至甲方现场进行考察后进行报价，乙方按xx元/米进行报价,最终按张家港特检院出具的检验报告中实际长度进行结算。

- 2、返修费用单独报价，最终按照探伤结果中实际不合格数量进行结算。

- 3、乙方报价含13%增值税专用发票，如无法提供，报价时需注明实开发票税率，报价含张家港市特检院检验费用。

- 四、付款方式

- 蒸汽管道检验合格，甲方取得特检院开具的检验报告后，根据报告中实际检验长度和返修数量，进行结算，乙方先开具增值税专票，甲方凭票支付合同总价97%为验收款，余款3%为质保金，质保一年无问题后付清。

- 五、双方责任。

- 1、甲方责任：监督乙方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，甲方可处罚乙方施工人员。

- 2、乙方责任：乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙

- 方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进

- 行特种作业的应提供相关证件，并在安环部进行报备，缴纳合同5%

- 安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办

- 法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双

- 方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负

- 责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无

- 涉。

- 六、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 报价截止日期：2025年5月5日上午9:00

- 接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

- 业务咨询联系人：机动能源部 程卓（0512-58539130  13773230925）