张家港联合铜业有限公司

电压调节器检修竞价公告

竞价编号：LHTY20250731-02

发布日期：2025年7月31日

一、项目概况

- 张家港联合铜业有限公司电压调节器是山东泰开电力电子有限公司产品。

- 因现场不具备检修条件，该变压器需在检修方厂内进行维修，该变压器需检查变压器绕组（如有问题需重新绕制）、对有载开关（上海赛力）进行检查（如有问题直接更换）、干燥、复装、更换密封垫（处理渗油）、注油静置、相关试验等工作。绕组是否重新绕制以及变压器有载开关是否需更换需由双方共同确认，检修方负责将变压器运至检修方专业检修场地，完成检修后运回张家港联合铜业厂内并接入高低压电缆。

- 二、变压器的铭牌参数型号

产品型号 OSZ-5500/10.5

额定容量 5500KVA

额定电压10500V

联结组标号Ya0

冷却方式ONAN

额定频率 50HZ

器身重2345kg油重1545kg总重4595kg

- 三、检修内容：

1：变压器检测试验

1.1：检测电压比

1.2：检测线圈电阻

1.3：检测高低压线圈对地绝缘

1.4：检测试验空载损耗

1.5：检测试验负载损耗

2：变压器提芯拆卸

2.1：打开变压器油箱盖，吊芯检查。

2.2：检查铁芯、线圈、有载开关和引出线。

2.3：检查箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和油位计。

2.4：变压器线圈重新绕制并进行绝缘处理（待定）。

2.5：器身烘房干燥。

2.6：油箱内部清洗清理及处理表面灰尘。

3：变压器组装

3.1：更换有载开关（待定）、更换高低压及箱沿密封件、更换瓦斯继电器、更换吸湿器、压力释放阀、以及可能导致变压器漏油的其他密封件。

3.2：紧固各部位紧固件。

3.3：外壳检查（是否有渗漏）。

3.4：静置。

3.5：外观清理。

4：变压器出厂试验

4.1：检测电压比。

4.2：检测线圈电阻绝缘电阻。

4.3：检测高低压线圈对地绝缘。

4.4：检测试验空载损耗。

4.5：检测试验负载损耗。

4.6：变压器气压渗油、漏油试验，保证变压器不漏油渗油。

5：变压器出厂报告

5.1：变压器油的试验报告。

5.2：变压器全面试验报告。

- 变压器运至货车及检修完成后就位由张家港联合铜业有限公司叉车配合；检修过程由张家港联合铜业公司指派人员进行监督检查。需要新补入的25#变压器油（品牌要求：昆仑或长城）由检修方提供，来回运费用由检修方承担，主要检修工作不可分包、转包。

- 四、工期

- 合同签订完成后，提前通知检修方进厂时间，检修方无条件配合，变压器返厂检修工期应不超过25天。

- 验收：

- 检修后正常使用一个月后验收。

- 验收技术资料齐全，包括：完整、准确的检修记录，主要内容包括检修时间、检修项目、修前原始记录、更换零件情况、设备改进情况、材料变化、工时材料消耗及费用，检修后质量数据，存在问题及下次修理的建议等；检修中经修改的零、部件图或说明；《变压器试验报告》。

六、付款方式：

设备正常运行一个月，支付合同总价的97%作为验收款，剩余3%作为质保金，对于更换的部件质保期一年。

七、施工安全措施

检修方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前检修方到张家港联合铜业有限公司安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%的安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由检修方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由检修方自行解决和赔偿。

八、报价

检修方需提供包括变压器绕组重新绕制、有载开关更换、运费、检测费、干燥费、密封件及其他要求更换配件等详细的分项报价清单，最终付款以实际发生检修项目为准，含13%增值税，提供增值税专票，报价时提供变压器制造资质，并附带相关变压器制造（检修）业绩。

九、中标人确定

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下总金额最低中标。
十、投标截止时间

2025年8月7日9：00 时，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

十一、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：江苏省张家港市锦丰镇三兴雁行头五棵松路2202号，张家港联合铜业有限公司综合部；邮编：215624

标书接收方式：邮寄形式

联系人：侯燕州联系电话：0512-58572608

业务咨询：陈驰 电话：0512-58539130/13773230925

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。